信阳市供水集团有限公司给水管道工程施工及验收规定

一、总则

为加强工程施工管理，规范施工技术，统一工程质量检验、验收标准，确保工程质量，根据国家现行设计、施工及验收规范，结合公司实际，制定本规定。对于该规定未涉及的施工内容，以国家规范为准，工程施工应严格按照GB50268-2008《给排水施工及验收规范》及国家、省相关部委行业的标准执行。

二、沟槽开挖

(1) 沟槽开挖与支护施工方案主要内容应包括：

1.沟槽施工平面布置图及开挖断面图；

2.沟槽形式、开挖方法及堆土要求；

3.无支护沟槽边坡要求；有支护沟槽支撑形式、结构、支拆方法及安全措施；

4.施工设备机具型号、数量及作业要求；

5. 不良土质地段沟槽开挖时采取护坡与防止沟槽坍塌安全技术措施；

6. 施工安全、文明施工、沿线管线及构(建)筑物保护要求等。

(2) 沟槽底部开挖宽度，应符合设计要求；设计无要求时，可按下式计算确定；

B＝D0＋2(b1＋b2＋b3)

式中  B——管道沟槽底部开挖宽度(mm)；

D0——管外径(mm)；

b1——管道一侧工作面宽度(mm)，可按下表选取；

b2——有支撑要求时，管道一侧支撑厚度，可取150～200mm；

b3——现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板厚度(mm)。

表1：

| 管道的外径D0（mm） | 管道一侧的工作面宽度b1 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 混凝土类管道 |  | 金属类管道、化学建材管道 |
| D0≤500 | 刚性接口 | 400 | 300 |
|  | 柔性接口 | 300 |  |
| 500＜D0≤1000 | 刚性接口 | 500 | 400 |
|  | 柔性接口 | 400 |  |
| 1000＜D0≤1500 | 刚性接口 | 600 | 500 |
|  | 柔性接口 | 500 |  |
| 1500＜D0≤3000 | 刚性接口 | 800～1000 | 700 |
|  | 柔性接口 | 600 |  |

注：①槽底须设排水沟时，b1应适当增加；

②管道有现场施工的外防水层时，b1宜取800 mm

③采用机械回填管道侧面时，b1应满足机械作业的宽度要求。

(3)、开挖边坡

1.地质条件良好、土质均匀、地下水位低于沟槽底面高程，且开挖深度在5m以内沟槽不设支撑时，沟槽边坡最陡坡度，按下表执行：

| 土的类别 | 边坡坡度（高：宽） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 坡顶无荷载 | 坡顶有静载 | 坡顶有动载 |
| 中密的砂土 | 1：1.00 | 1：1.25 | 1：1.50 |
| 中密碎石类土 （充填物为砂土） | 1：0.75 | 1：1.00 | 1：1.25 |
| 硬塑的粉土 | 1：0.67 | 1：0.75 | 1：1.00 |
| 中密的碎石类土 （充填物为黏性土） | 1：0.50 | 1：0.67 | 1：0.75 |
| 硬质的粉质黏土、黏土 | 1：0.33 | 1：0.50 | 1：0.67 |
| 老黄土 | 1：0.10 | 1：0.25 | 1：0.33 |

(4)、沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时，应符合下列规定：

1.不得影响建(构)筑物、各种管线与其他设施安全；

2.不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道井盖，且不得妨碍其正常使用；

3.堆土距沟槽边缘不小于0.8m，且高度不应超过1.5m；沟槽边堆置土方不得超过设计堆置高度。

(5) 沟槽挖深较大时，应确定分层开挖深度，并符合下列规定：

1.人工开挖沟槽槽深超过3m时应分层开挖，每层深度不超过2m；

2.人工开挖多层沟槽层间留台宽度：放坡开槽时不应小于0.8m，直槽时不应小于0.5m，安装井点设备时不应小于1.5m；

3.采用机械挖槽时，沟槽分层深度按机械性能确定。

- 沟槽开挖应符合下列规定：

1.沟槽开挖断面应符合施工组织设计(方案)要求。槽底原状地基土不得扰动，机械开挖时槽底预留200～300mm土层由人工开挖至设计高程，整平；

2.槽底不得受水浸泡或受冻，槽底局部扰动或受水浸泡时，宜采用天然级配砂砾石或石灰土回填；槽底扰动土层为湿陷性黄土时，应按设计要求进行地基处理；

3.槽底土层为杂填土、腐蚀性土时，应全部挖除并按设计要求进行地基处理；

4.槽壁平顺，边坡坡度符合施工方案规定；

5.在沟槽边坡稳固后设置供施工人员上下沟槽安全梯。

- 三、沟槽回填

- （1）管道沟槽回填应符合下列规定：

1.沟槽内砖、石、木块等杂物清除干净；

2.沟槽内不得有积水；

3.保持降排水系统正常运行，不得带水回填。

4.压力管道水压试验前，除接口外，管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m；水压试验合格后，应及时回填沟槽其余部分；

- 表井、阀门井及其他附属构筑物周围回填应符合下列规定：

1.井室周围回填，应与管道沟槽回填同时进行；不便同时进行时，应留台阶形接茬；

2.井室周围回填压实时应沿井室中心对称进行，且不得漏夯；

3.回填材料压实后应与井壁紧贴；

4.路面范围内井室周围，应采用石灰土、砂、砂砾等材料回填，其回填宽度不宜小于400mm；

- 5.严禁在槽壁取土回填。

- 除设计有要求外，回填材料应符合下列规定：

1.采用土回填时，应符合下列规定：槽底至管顶以上500mm范围内，土中不得含有机物、冻土以及大于50mm砖、石等硬块；在抹带接口处、防腐绝缘层或电缆周围，应采用细粒土回填；回填土含水量，宜按土类与采用压实工具控制在最佳含水率±2％范围内；

2 .采用石灰土、砂、砂砾等材料回填时，其质量应符合设计要求或有关标准规定。

（4）刚性管道沟槽回填压实作业应符合下列规定：

1.回填压实应逐层进行，且不得损伤管道；

2.管道两侧与管顶以上500mm范围内胸腔夯实，应采用轻型压实机具，管道两侧压实面高差不应超过300mm；

3.管道基础为土弧基础时，应填实管道支撑角范围内腋角部位；压实时，管道两侧应对称进行，且不得使管道位移或损伤；

4.同一沟槽中有双排或多排管道基础底面位于同一高程时，管道之间回填压实应与管道与槽壁之间回填压实对称进行；

5.同一沟槽中有双排或多排管道但基础底面高程不同时，应先回填基础较低沟槽；回填至较高基础底面高程后，再按上一款规定回填；

6.分段回填压实时，相邻段接茬应呈台阶形，且不得漏夯；

7.采用轻型压实设备时，应夯夯相连；采用压路机时，碾压重叠宽度不得小于200mm；

8.采用压路机、振动压路机等压实机械压实时，其行驶速度不得超过2km/h；

9.接口工作坑回填时底部凹坑应先回填压实至管底，然后与沟槽同步回填。

- （5）柔性管道沟槽回填作业应符合下列规定：

- 1.回填前，检查管道有无损伤或变形，有损伤管道应修复或更换；

2.管内径大于800mm柔性管道，回填施工时应在管内设有竖向支撑；

3.管基有效支承角范围应采用中粗砂填充密实，与管壁紧密接触，不得用土或其他材料填充；

4.管道半径以下回填时应采取防止管道上浮、位移措施；

5.管道回填时间宜在一昼夜中气温最低时段，从管道两侧同时回填，同时夯实；

6.沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内，必须采用人工回填；管顶500mm以上部位，可用机械从管道轴线两侧同时夯实；每层回填高度应不大于200mm；

7.管道位于车行道下，铺设后即修筑路面或管道位于软土地层以及低洼、沼泽、地下水位高地段时，沟槽回填宜先用中、粗砂将管底腋角部位填充密实后，再用中、粗砂分层回填到管顶以上500mm；

（6）管道埋设管顶覆土最小厚度应符合设计要求，且满足当地冻土层厚度要求；管顶覆土回填压实度达不到设计要求时应与设计单位协商进行处理。

四、钢管安装

（1）管道安装应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236的规范的规定；对首次采用钢材、焊接材料、焊接方法或焊接工艺，施工单位必须在施焊前按设计要求与有关规定进行焊接试验，并应根据试验结果编制焊接工艺指导书；

- （2）焊工必须按规定经相关部门考试合格后持证上岗，并应根据经过评定焊接工艺指导书进行施焊；

- （3）钢材、焊接材料、焊接方法或焊接工艺应按照GB50268-2008《给排水施工及验收规范》及国家相关标准的规定执行；

- （4）管节的材料、规格、压力等级应符合设计要求，管节宜工厂预制，现场加工应符合下列规定：1、管节表面应无斑疤、裂纹、严重锈蚀等缺陷。2、焊缝的外观质量、直焊缝卷管管节几何尺寸允许偏差应符合GB20268-2008施工及验收规范要求；

（5）管道采用法兰连接时，应符合下列规定：

1.法兰应与管道保持同心，两法兰间应平行；

2.螺栓应使用相同规格，且安装方向应一致；螺栓应对称紧固，紧固好螺栓应露出螺母之外；

3.与法兰接口两侧相邻第一至第二个刚性接口或焊接接口，待法兰螺栓紧固后方可施工；

4.法兰接口埋入土中时，应采取防腐措施。

- 五、硬聚氯乙烯管、聚乙烯管及其复合管安装

（1） 管节及管件规格、性能应符合国家有关标准规定与设计要求，进入施工现场时其外观质量应符合下列规定：

1.不得有影响结构安全、使用功能及接口连接质量缺陷；

2.内、外壁光滑、平整，无气泡、无裂纹、无脱皮与严重冷斑及明显痕纹、凹陷；

3.管节不得有异向弯曲，端口应平整；

（2）管道铺设应符合下列规定：

1.采用承插式(或套筒式)接口时，宜人工布管且在沟槽内连接；槽深大于3m或管外径大于400mm管道，宜用非金属绳索兜住管节下管；严禁将管节翻滚抛入槽中；

2.采用电熔、热熔接口时，宜在沟槽边上将管道分段连接后以弹性铺管法移入沟槽；移入沟槽时，管道表面不得有明显划痕。

（3）管道连接应符合下列规定：

1.承插式柔性连接、套筒(带或套)连接、法兰连接、卡箍连接等方法采用密封件、套筒件、法兰、紧固件等配套管件，必须由管节生产厂家配套供应；电熔连接、热熔连接应采用专用电器设备、挤出焊接设备与工具进行施工；

2.管道连接时必须对连接部位、密封件、套筒等配件清理干净，套筒(带或套)连接、法兰连接、卡箍连接用钢制套筒、法兰、卡箍、螺栓等金属制品应根据现场土质并参照相关标准采取防腐措施；

3.承插式柔性接口连接宜在当日温度较高时进行，插口端不宜插到承口底部，应留出不小于10mm伸缩空隙，插入前应在插口端外壁做出插入深度标记；插入完毕后，承插口周围空隙均匀，连接管道平直；

4.电熔连接、热熔连接、套筒(带或套)连接、法兰连接、卡箍连接应在当日温度较低或接近最低时进行；电熔连接、热熔连接时电热设备温度控制、时间控制，挤出焊接时对焊接设备操作等，必须严格按接头技术指标与设备操作程序进行；接头处应有沿管节圆周平滑对称外翻边，内翻边应铲平；

5.管道系统设置弯头、三通、变径处应采用混凝土支墩或等技术措施；在消火栓及闸阀底部应加垫混凝土支墩；

6.安装完管道中心线及高程调整合格后，即将管底有效支撑角范围用中粗砂回填密实，不得用土或其他材料回填。

- 六、球墨铸铁管安装

- 管节及管件规格、尺寸公差、性能应符合国家有关标准规定与设计要求，进入施工现场时其外观质量应符合下列规定：

1.管节及管件表面不得有裂纹，不得有妨碍使用凹凸不平缺陷；

2.采用橡胶圈柔性接口球墨铸铁管，承口内工作面与插口外工作面应光滑、轮廓清晰，不得有影响接口密封性缺陷。

3.管节及管件下沟槽前，应清除承口内部油污、飞刺、铸砂及凹凸不平铸瘤；柔性接口铸铁管及管件承口内工作面、插口外工作面应修整光滑，不得有沟槽、凸脊缺陷；有裂纹管节及管件不得使用。

4.橡胶圈安装经检验合格后，方可进行管道安装。

5.管道沿曲线安装时，接口允许转角应符合下表规定。

| 管径Di(mm) | 75～600 | 700～800 | ≥900 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许转角(°) | 3 | 2 | 1 |

- 七、钢管的防腐

（1）管体内外防腐层宜在工厂内完成，现场连接补口按设计要求处理。

（2）埋地管道外防腐层应符合设计要求，其构造应符合表1、表2及表3规定。

表1  石油沥青涂料外防腐层构造

| 材料种类 | 普通级(三油二布) |  | 加强级(四油三布) |  | 特加强级(五油四布) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 构 造 | 厚度 (mm) | 构 造 | 厚度 (mm) | 构 造 | 厚度 (mm) |
| 石油 沥青 涂料 | (1)底料—层 (2)沥青(厚度≥1.5mm) (3)玻璃布一层 (4)沥青(厚度1.O～1.5mm) (5)玻璃布一层 (6)沥青<厚度1.O～1.5mm) (7)聚氯乙烯工业薄膜一层 | ≥4.0 | (1)底料一层 (2)沥青(厚度≥1.5mm) (3)玻璃布一层 (4)沥青(厚度1.0～1.5mm) (5)玻璃布一层 (6)沥青(厚度1.0～1.5mm) (7)玻璃布一层 (8)沥青(厚度1.O～1.5mm) (9)聚氯乙烯工业薄膜一层 | ≥5.5 | (1)底料一层 (2)沥青(厚度≥1.5mm) (3)玻璃布一层 (4)沥青(厚度1.O～1.5mm) (5)玻璃布一层 (6)沥青(厚度1.O～1.5mm) (7)玻璃布一层 (8)沥青(厚度1.O～1.5mm) (9)玻璃布一层 (10)沥青(厚度1.O～1.mm) (11)聚氯乙烯工业薄膜一层 | ≥7.0 |

表2  环氧煤沥青涂料外防腐层构造

| 材料种类 | 普通级(三油) |  | 加强级(四油一布) |  | 特加强级(六油二布) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 构 造 | 厚度(mm) | 构 造 | 厚度(mm) | 构 造 | 厚度(mm) |
| 环氧煤沥青涂料 | (1)底料 (2)面料 (3)面料 (4)面料 | ≥0.3 | (1)底料 (2)面料 (3)面料 (4)玻璃布 (5)面料 (6)面料 | ≥0.4 | (1)底料 (2)面料 (3)面料 (4)玻璃布 (5)面料 (6)面料 (7)玻璃布 (8)面料 (9)面料 | ≥O.6 |

表3  环氧树脂玻璃钢外防腐层构造

| 材料种类 | 加 强 级 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 构 造 | 厚度(mm) |
| 环氧树脂玻璃钢 | (1)底层树脂 (2)面层树脂 (3)玻璃布 (4)面层树脂 (5)玻璃布 (6)面层树脂 (7)而层树脂 | ≥3 |

（3）石油沥青涂料外防腐层施工应符合下列规定：

1.涂底料前管体表面应清除油垢、灰渣、铁锈；人工除氧化皮、铁锈时，其质量标准应达St3级；喷砂或化学除锈时，其质量标准应达Sa2.5级；

2.涂底料时基面应干燥，基面除锈后与涂底料间隔时间不得超过8h。涂刷应均匀、饱满，涂层不得有凝块、起泡现象，底料厚度宜为0.1～0.2mm，管两端150～250mm范围内不得涂刷；

3.沥青涂料熬制温度宜在230℃左右，最高温度不得超过250℃，熬制时间宜控制在4～5h，

4.沥青涂料应涂刷在洁净、干燥底料上，常温下刷沥青涂料时，应在涂底料后24h之内实施；沥青涂料涂刷温度以200～230℃为宜；

5.涂沥青后应立即缠绕玻璃布，玻璃布压边宽度应为20～30mm，接头搭接长度应为100～150mm，各层搭接接头应相互错开，玻璃布油浸透率应达到95％以上，不得出现大于50mm×50mm空白；管端或施工中断处应留出长150～250mm缓坡型搭茬；

6.包扎聚氯乙烯膜保护层作业时，不得有褶皱、脱壳现象；压边宽度应为20～30mm，搭接长度应为100～150mm；

7.沟槽内管道接口处施工，应在焊接、试压合格后进行，接茬处应粘结牢固、严密。

（4）环氧煤沥青外防腐层施工应符合下列规定：

1.焊接表面应光滑无刺、无焊瘤、棱角；

2.应按产品说明书规定配制涂料；

3.底料应在表面除锈合格后尽快涂刷，空气湿度过大时，应立即涂刷，涂刷应均匀，不得漏涂；管两端100～150mm范围内不涂刷，或在涂底料之前，在该部位涂刷可焊涂料或硅酸锌涂料，干膜厚度不应小于25μm；

4.面料涂刷与包扎玻璃布，应在底料表干后、固化前进行，底料与第一道面料涂刷间隔时间不得超过24h。

（5）雨期、冬期石油沥青及环氧煤沥青涂料外防腐层施工应符合下列规定：

1.环境温度低于5℃时，不宜采用环氧煤沥青涂料；采用石油沥青涂料时，应采取冬期施工措施；环境温度低于―15℃或相对湿度大于85％时，末采取措施不得进行施工；

2.不得在雨、雾、雪或5级以上大风环境露天施工；

3.已涂刷石油沥青防腐层管道，炎热天气下不宜直接受阳光照射；冬期气温等于或低于沥青涂料脆化温度时，不得起吊、运输与铺设；脆化温度试验应符合现行国家标准《石油沥青脆点测定法  弗拉斯法》GB/T 4510规定。

- （6）防腐管在下沟槽前应进行检验，检验不合格应修补至合格。沟槽内管道，其补口防腐层应经检验合格后方可回填。

八、管道附属构筑物

（1）管道附属构筑物位置、结构类型与构造尺寸等应按设计要求施工。

（2）管道附属构筑物基础(包括支墩侧基)应建在原状土上，当原状上地基松软或被扰动时，应按设计要求进行地基处理。

（3）施工中应采取相应技术措施，避免管道主体结构与附属构筑物之间产生过大差异沉降，而致使结构开裂、变形、破坏。

（4）管道接口不得包覆在附属构筑物结构内部。

（5）砌筑结构井室施工应符合下列规定：

1.砌筑前砌块应充分湿润；砌筑砂浆配合比符合设计要求，现场拌制应拌合均匀、随用随拌；

2.砌块应垂直砌筑，需收口砌筑时，应按设计要求位置设置钢筋混凝土梁进行收口；圆井采用砌块逐层砌筑收口，四面收口时每层收进不应大于30mm，偏心收口时每层收进不应大于50mm；

3.砌块砌筑时，铺浆应饱满，灰浆与砌块四周粘结紧密、不得漏浆，上下砌块应错缝砌筑；

4.砌筑时应同时安装踏步，踏步安装后在砌筑砂浆未达到规定抗压强度前不得踩踏；

5.内外井壁应采用水泥砂浆勾缝；有抹面要求时，抹面应分层压实。

6.阀门井井底距承口或法兰盘下缘以及井壁与承口或法兰盘外缘应留有安装作业空间，其尺寸应符合设计要求；

- 管道支墩应符合下列规定：

1.管节及管件支墩与锚定结构位置准确，锚定牢固。钢制锚固件必须采取相应防腐处理。

2.支墩应在坚固地基上修筑。无原状土作后背墙时，应采取措施保证支墩在受力情况下，不致破坏管道接口。采用砌筑支墩时，原状土与支墩之间应采用砂浆填塞。

3.支墩应在管节接口做完、管节位置固定后修筑。

4.支墩施工前，应将支墩部位管节、管件表面清理干净。

5.支墩宜采用混凝土浇筑，其强度等级不应低于C15。采用砌筑结构时，水泥砂浆强度不应低于M7.5。

6.管节安装过程中临时固定支架，应在支墩砌筑砂浆或混凝土达到规定强度后方可拆除。

7.管道及管件支墩施工完毕，并达到强度要求后方可进行水压试验。

- 九、管道的水压试验

- （1）水压试验前准备工作应符合下列规定：

1.试验管段所有敞口应封闭，不得有渗漏水现象；

2.试验管段不得用闸阀做堵板，不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件；

3.水压试验前应清除管道内杂物。

- （2）段注满水后，宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行水压试验，浸泡时间应符合表1规定：

表1  压力管道水压试验前浸泡时间

| 管材种类 | 管道内径Di(mm) | 浸泡时间(h) |
| --- | --- | --- |
| 球墨铸铁管(有水泥砂浆衬里) | Di | ≥24 |
| 钢管(有水泥砂浆衬里) | Di | ≥24 |
| 化学建材管 | Di | ≥24 |
| 现浇钢筋混凝土管渠 | Di≤1000 | ≥48 |
|  | Di＞1000 | ≥72 |
| 预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管 | Di≤1000 | ≥48 |
|  | Di＞1000 | ≥72 |

(3)水压试验应符合下列规定：

1.试验压力应按表2选择确定。

表2  压力管道水压试验试验压力(MPa)

| 管材种类 | 工作压力 P | 试验压力 |
| --- | --- | --- |
| 钢管 | P | P＋0.5，且不小于O.9 |
| 球墨铸铁管 | ≤0.5 | 2P |
|  | ＞O.5 | P＋0.5 |
| 预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管 | ≤0.6 | 1.5P |
|  | ＞0.6 | P＋O.3 |
| 现浇钢筋混凝土管渠 | ≥0.1 | 1.5P |
| 化学建材管 | ≥0.1 | 1.5P，且不小于0.8 |

2.预试验阶段：将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30min。期间如有压力下降可注水补压，但不得高于试验压力；检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象；有漏水、损坏现象时应及时停止试压，查明原因并采取相应措施后重新试压。

3.主试验阶段：停止注水补压，稳定15min；当15min后压力下降不超过表3中所列允许压力降数值时，将试验压力降至工作压力并保持恒压30min，进行外观检查若无漏水现象，则水压试验合格。

表3  压力管道水压试验允许压力降(MPa)

| 管材种类 | 试验压力 | 允许压力降 |
| --- | --- | --- |
| 钢管 | P＋0.5，且不小于0.9 | 0 |
| 球墨铸铁管 | 2P | 0.03 |
|  | P＋0.5 |  |
| 预(自)应力钢筋混凝土管、预应力钢筒混凝土管 | 1.5P |  |
|  | P＋0.2 |  |
| 现浇钢筋混凝土管渠 | 1.5P |  |
| 化学建材管 | 1.5P，且不小于0.8 | 0.02 |

4.管道升压时，管道气体应排除；升压过程中，发现弹簧压力计表针摆动、不稳，且升压较慢时，应重新排气后再升压。

5.应分级升压，每升一级应检查后背、支墩、管身及接口，无异常现象时再继续升压。

6.水压试验过程中，后背顶撑、管道两端严禁站人。

7.水压试验时，严禁修补缺陷；遇有缺陷时，应做出标记，卸压后修补。

十、给水管道冲洗与消毒

（1）给水管道冲洗与消毒应符合下列要求：

1.给水管道严禁取用污染水源进行水压试验、冲洗，施工管段处于污染水水域较近时，必须严格控制污染水进入管道；如不慎污染管道，应由水质检测部门对管道污染水进行化验，并按其要求在管道并网运行前进行冲洗与消毒；

2.管道冲洗与消毒应编制实施方案；

3.施工单位应在建设单位、管理单位配合下进行冲洗与消毒；

4.冲洗时，应避开用水高峰，冲洗流速不小于1.0m/s，连续冲洗。

（2）给水管道冲洗消毒准备工作应符合下列规定：

1.用于冲洗管道清洁水源已经确定；

2.消毒方法与用品已经确定，并准备就绪；

3.排水管道已安装完毕，并保证畅通、安全；

4.冲洗管段末端已设置方便、安全取样口；

5.照明与维护等措施已经落实。

（3）管道冲洗与消毒应符合下列规定：

1.管道第一次冲洗应用清洁水冲洗至出水口水样浊度小于3NTU为止，冲洗流速应大于1.0m/s。

2.管道第二次冲洗应在第一次冲洗后，用有效氯离子含量不低于20mg/L清洁水浸泡24h后，再用清洁水进行第二次冲洗直至水质检测、管理部门取样化验合格为止。

信阳市供水集团有限公司

2020年12月31日